Akcia       : KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice, ul. 17 novembra 6, Trenčianske Teplice –

Prístavba jedálne.

Investor   : KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice, ul. 17 novembra 6, 914 15 Trenčianske Teplice.

Časť        :  Elektroinštalácia.

Technická  správa.

Úvod : V PD je skreslený úprava el. inštalácia, prístavbe jedálne v KLÚ ARCO. Pôvodná svetelná inštalácia bude demontovaná. Pôvodná zásuvková inštalácia, v existujúcej časti jedálne, bude zachovaná

Projekt bol spracovaný podľa požiadaviek investora a podľa stavebných podkladov, STN a predpisov.

Podľa rozdelenia technických zariadení podľa miery ohrozenia, vyhl. 508/2009, III. časť, RTZ elektrických, je el. zariadenie rozvodov NN, zaradené do skupiny B.

Sieť  : 3 +N+PE striedavých 50Hz, 400V /  TN – C - S

Príkon zvýšenie o :         Pi = 3kW               Ps = 1,1kW

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41.

- 411 – ochranné opatrenie : samočinným odpojením od napájania, ochr. uzemnením,

doplnkovým pospájaním, doplnková ochrana RCD

-     412 – ochranné opatrenie : dvojitá alebo zosilnená izolácia

Ochranné vodiče PE, budú vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné vodiče budú pre každý obvod pripojené vodivo na ochrannú prípojnice v rozvádzači R..., s označením totožnosti k novému vývodu. Stredné vodiče N, budú vodivo pripojené na prípojnicu stredných vodičov N s označením totožnosti k vývodu. Za bodom rozdelenia vodiča PEN na PE a N, nie je prípustné tieto vodiče navzájom spojiť.

Na streche (VKJ 1, 2, 3) je riešené ochranné pospájanie vodičom CY6, z/ž.

Nové jednofázové obvody budú trojvodičové a trojfázové vývody budú päťvodičové.

Vonkajšie vplyvy – príloha k TS.

Prívod:  Prívod pre rozvádzač R... je riešený káblom CYKY-J 4x10(?) z rozvádzača RH a je existujúci.

Rozvádzač R... : Rozvádzač je skriňa OCEP/Z. Je osadený v stene, na chodbe, pri vstupe do budovy. Sú z nej napojené všetky obvody na 1. NP. Doplnená schéma i nové istiace prvky je na v. č. 2. Obvody sú istené ističmi a niektoré s ochranou RCD. Krytie skrine je IP30/IP20. Pri zapojení rozvádzača je nutné dbať na rovnomerné zaťaženie fáz. Rozvádzač má hlavný vypínač 400V a existujúce vývody sú istené ističmi v sústave TN-C. Nové doplnené istiace prvky sú zapojené v sústave TN-S. Schému doplnkového zapojenia vložiť do rozvádzača.

El. inštalácia : Nová inštalácia bude riešená vodičmi CYKY-J ... pod omietkou v stenách, v podhlade a na roštoch – v lištách. Zakreslená je na v. č. 1.

Vypínače budú montované vo výške 1,2 m, nové zásuvky 20cm od podlahy, resp. podla požiadavky užívateľa – konzultovať pri ich osadení.

Na osvetlenie budú použité svietidlá LED. Intenzita osvetlenia je od 100 do 200Lx. Počet svietidiel v miestnostiach je určený výpočtom, tokovou metódou a intenzita osvetlenia je určená podľa STN EN  12464. Na únikových cestách nad dverami sú umiestnené svietidlá núdzového osvetlenia.

V upravovaných miestnostiach pri kuchyni sú použité LED svietidlá pripojené z existujúceho el. rozvodu. LED pás bude napojený cez transformátor (dodávka s pásom) bude umiestnený v inštalačnej krabici KO125, v stene nad vypínačmi.

Existujúce vonkajšie klimatizačné jednotky zo súčastnej fasády budovy, budú preložené na strechu. Silové pripojenie KJ bude vykonané z miest ich pôvodného umiestnenia, cez inštalačné krabice káblami CYKY-J 5x2,5. Prestupy na strechu budú v miestach kadiaľ budú vedené Cu potrubia. Káble v prestupe a na streche budú v ochranných rúrkach. Zapojenie prívodných a prepojovacích káblov vykoná f. ktorá bude vykonávať prekládku KJ.

Automatické vchodové dvere budú silovo pripojené z rozvádzača R.. .

Na sklenený oknách bude žalúzie a to bude ovládané ovládačmi osadenými pri vypínačoch osvetlenia. Káble CYKY-J 5x1,5, budú ukončené v podhľade pri motoroch (5ks).

Úprava bleskozvodu : V dôsledku prístavby jedálne je potrebná vykonať rozšírenie zachytávacej sústavy na streche a preloženie dvoch zvodov. Nová rozšírenie zachytávacej sústavy bude vykonané vodičom Alo8, na podperách. Sústava bude spojená s existujúcou sústavou. Zvody budú na podperách PV17 na murovanej časti budovy, na rohoch prístavby. Skúšobná svorka SZ bude nad ochrannou rúrkou 1,7m nad terénom. Na zvody aj v ochrannej rúrke bude použitý vodič Alo8. Od SZ, v ochrannej rúrke bude vodič FeZn o10. Ten bude pripojený na zemnič, pás FeZn 30/4. Ten bude uložený v betónovom základe prístavby. Položenie vodiča v základe vykoná montér el. inštalácie. Ak to bude možné pripojiť ho na existujúci zemnič pri budove. Zemný odpor zemniča by nemal byť väčší ako 10 Ω.

Slaboprúd : Pripojenie počítača bude na tom istom mieste ako je v súčastnosti s existujúcej zásuvky PC a existujúcej zásuvky 230V. Zásuvky sú umiestnené pri vstupe do jedálne.

Z dôvodu že sa budú prekladať vchodové dvere bude preložený el. vrátnik k novým dverám. Pripojený bude slabopr. káblom (typ bude zistený pri demontáži vrátnika), z miesta pôvodného umiestenie vrátnika. Kábel bude vedený v podhľade a v stene pri dverách.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle §4 zákona č. 124/2006.

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne:

- Ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – „ Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 - 41 (pre NN).

- Ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši „ Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 -41

- Ohrozenie elektrostatickými javmi – v rámci stavebnej časti sa vytvára :

- technologické zariadenia – sa uzemnia podľa popisu TS v bode „Uzemnenie „

- iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi prvkami

- Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy.

- Všetky elektroinštalačné práce budú vykonávané zásadne pri vypnutom elektrickom napätí.

- V prípade nepredvídaných havarijných stavov alebo úrazu el. prúdom je možné elektrické zariadenie odpojiť od zdroja elektrickej energie hlavným vypínačom a príslušným ističom v rozvádzači R.., RH a RE. V ostatných prípadoch je možné el. zariadenie celého objektu odpojiť od zdroja el. energie vybraním poistiek prípojkovej skrini.

- Analýza zostatkových rizík nadväzuje na jestvujúce riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká :

- nesprávna manipulácia pri montáži el. zariadenia

- otvorené dvere rozvádzačov

- nesprávne zapojenie predlžovacích prívodov, veľmi dlhé predľž. Prívody

- prenosné ručné elektrické náradie tvorí elektrický spotrebič držaný pri práci v ruke, pripojený na sieť pohyblivým prívodom a vidlicou. OPaOS predstavuje súbor úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti podľa STN 33 1600:2006

- práce pod napätím nekvalifikovanými osobami

- poškodená izolácia

- Každý zásah do inštalácie musí byť podľa §13 zákona 124/2006 Z. z a vyhlášky MVSR č.   605/2007 zakreslený do dokumentácie skutkového vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a odborné prehliadky elektrozariadenia (vyhl. č. 508/2009), ako aj

výmenu jednotlivých častí.

9. Elektrické zariadenie je možné spustiť do prevádzky len ak zodpovedá predpisom na    a bola vykonané prvá odborná prehliadka a skúška, ktorú vykoná poverený odborný pracovník podľa §24 vyhlášky MPSVaR 508/2009. Nevyhnutnými podkladmi na vykonanie odbornej prehliadky a skúšky sú : projekt skutočného vyhotovenia s technickou správou a protokolom o určení vonkajších vplyvov, certifikáty a osvedčenia o el. zariadeniach.

10. Elektrické technické zariadenia a inštalácia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám. Bezpečnosť technického zariadenia sa kontroluje podľa §9 vyhlášky 508/2009, t. j. počas a pri každej zmene zariadenia. O kontrolách sa vedú záznamy podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009. Záznamy o kontrolách sa priložia k technickej dokumentácii. Nedostatky zistené kontrolou, alebo odbornou prehliadkou a skúškou sa musia podľa zákona 124/2006 Z. z. §9, ods. 2, odstrániť.

11.  Pri poskytovaní prvej pomoci treba zachovať vždy tento postup.

a, Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života a zdravia a neodkladne vyslobodiť

postihnutého z nebezpečnej oblasti.

b, Vykonať kontrolu živých /vitálnych/funkcií.

c, Privolať špecializovanú pomoc – lekára.

d, Poskytnúť neodkladnú prvú pomoc – kardiopulmonálnu resuscitáciu.

e, Laické ošetrenie prípadných druhotných zranení.

f, Uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy na boku pri bezvedomí.

g, Ohlásenie úrazu.

Uvedený postup je za predpokladu, že vzniknutý problém úrazu elektrickým prúdom rieši sám jeden človek. V prípade, že je účastníkov na poskytnutie pomoci viac, rozdelia si jednotlivé body postupu vzájomne, čím sa získa potrebný čas na záchranu postihnutého.

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové.

Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy.

Montážne práce smie vykonávať iba osoba na to oprávnená, spľňajúca požiadavky podľa vyhl. č. 508/2009.  Pri prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy - práce vo výškach. Je nutné používať bezp. pomôcky ako  bezp. pás, rebríky, lešenie, plošina a pod.

Prípadné zmeny je potrebné konzultovať s projektantom.

Navrhované el. zariadenia vyhovujú požiadavkám skratovej bezpečnosti a odolnosti  v zmysle vyhl. 59/1982, STN 33 2000-4-41/2019, STN 33 2000-5-54/2002, STN 33 3320, STN 33 2000-7-701,

STN EN 12464-1 a súvisiacich noriem.

Zoznam noriem týkajúcich sa bezpečnosti pohyblivých šnúr a prívodov, elektrického ručného náradia : STN 34 0350/1964, STN 33 20004-46/2004, STN 33 2180/1979, STN 33 1610/2002, STN 33 1600 ed.2/2009, STN EN 60207-1/2007.

V Trenčíne 8/2021                                                               Vypracoval : M. Skovajsa