Protokol o určení vonkaších vplyvov.

# Protokol  o   určení  VV  vypracovaný  odbornou  komisiou   podľa  STN 33 2000-5-51/2010.

Názov akcie – objektu:  KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice, ul. 17 novembra č. 6,

Trenčianske teplice – prístavba jedálne

# Investor : KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice, ul. 17 novembra 6, 914 15 Tr. Teplice

Elektroinštalácia.

Zloženie komisie :

Predseda :  - investor                         : ………………………..

Členovia   :  - projektant stavbár        : ………………………..

- projektant elektro         : M. Skovajsa

- ost. člen. komisie         : ………………………..

Popis: V PD je riešená el. inštalácia v kuchyni KLÚ.

- Rozhodnutie :

- Vo ostatných vnútorných priestoroch domu bude prostredie podľa STN 33 2000-5-51:

- Podmienky prostredia : AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AN1,

- Spôsobilosť osôb : BA1, BC1, BD1, BE1,

- Druh stavby : CA1, CB1,

- Zdôvodnenie :

Vo vnútorných priestoroch , kde je prostredie určené AB5, AD1, sa teplota vzduchu pohybuje v rozsahu – 5  C až 35  C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 80 %, absolutná vlhkosť neprekročí 15 g/m3.

- Záver : El. zariadenie, prístroje a el. inštalácia vo vyššie uvedených priestoroch musí byť v krytí podľa STN 332310.

Dátum : 26. 8. 2021                                               ……………………………..

Podpis predsedu komisie.