Stavba	:	KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

ul. 17. Novembra 6, Trenčianske Teplice

Prístavba jedálne

Investor	:	Kúpeľno-liečebný ústav MvSR ARCO

17. novembra 6, Trenčianske Teplice

Objekt	      :  Vykurovanie

Technická správa.

Prehľad použitých noriem a predpisov:

STN EN 12828+A1 Vykurovacie systémy v budovách

STN 070703	Plynové kotolne

STN 075801	Horáky na plynné palivá

STN 690012   Tlakové nádoby stabilné

STN 386405	Plynové zariadenia.

STN 134309	Priemyselné armatúry, poistné ventily

STN 734201	Navrhovanie komínov a dymovodov

STN 730540 	Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov

STN 734201 	Výpočet rozmeru komína

STN 075801 	Horáky a plynné palivá

STN EN 18282

Vyhláška SUBP 25/1984 – na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach

Vyhláška 75/1996-zmena a doplnok 25/1984

Vyhláška SUBP 508/2009 – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , a bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška MV SR 84/1977 – ustanovenia technických podmienok a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení UK a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

Zákon 238/1981 o odpadoch

Nariadenie vlády č. 145/2006 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

Zákon č. 137/2010 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v platnom znení.

# Úvod

Projekt rieši vykurovanie prístavby jedálne teplovodným vykurovaním s núteným obehom vykurovacej vody doplnený o podlahové konvertory. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z jestvujúcej kotolne liečebného ústavu. Ako podklady na vykurovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov.

Potreba tepla pre vykurovanie .

tv = priemerná teplota vnútorného vzduchu = 200 C

tzp = priemerná teplota vonkajšieho vzduchu = +3,80 C

n = počet dní vo vykurovacom období = 224

Hodinová potreba tepla

Qúk = 5 820 x (tv - tzp) x 10-6

Qúk = 5 820 / 32  x (20 – 3,8) x 10-6

Qúk = 0,0029 MW.h-1 = 0,01 GJ/h

Priemerná hodinová spotreba plynu

10

Qs= -------------------- = 0,28 m3/h

33,411 x 1,06

Ročná potreba tepla

Qúk = 5 820 x 0,7 x (20 – 3,8) x 24 x 224 x 10-6

------------

32

Qúk = 11,1 MW.r-1 = 39,96 GJ/r

Ročná spotreba plynu

39 960

Qs= ------------------- = 1 128 m3/r

33,411 x 1,06

Vykurovací systém

Systém radiátorového vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový s menovitým teplotným spádom 75/60 °C a núteným obehom vykurovacej vody. Cirkuláciu vody zabezpečuje čerpadlo ktoré je inštalované na príslušnej vetve nad rozdeľovačom v kotolni.

Vykurovacie telesá

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté podlahové konvertory typu LICON PK. Na prívode bude osadený termostat. ventil HEIMEIER V-Exakt s termostat. hlavicou DX, na spiatočke bude inštalované regulačné šróbenie HEIMEIER Regulux.

Rozvod potrubia

Rozvody na pripojenie telies budú napojené na jest. stupačky dovedené pôvodne k vykurovacím telesám. Stupačky budú ukončené v podlahe, kde sa na ne napojí navrhované potrubie PEx. To bude k podlahovým kovertorom vedené v podlahe. Rozvod bude izolovaný izolačnými násuvnými trubicami hr. 2cm. Potrubie sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne tepelne dilatovať. Spájanie rúrok bude realizované podľa technologických predpisov výrobcu špeciálnymi tvarovkami s technikou lisovaných spojov, pomocou špeciálneho lisovacieho prístroja. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú zhotovovať na neprístupných miestach. Prechody potrubí stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov.

Zdroj tepla na vykurovanie

Jestvujúci umiestnený v kotolni.

Uvedenie do prevádzky

Po montáži vykurovacieho zariadenia sa urobí prepláchnutie systému cez vypúšťacie armatúry s hadicovou spojkou, aby sa odstránili drobné mechanické nečistoty zo systému. Prepláchnutie sa vykoná pred napojením kotla. Po prepláchnutí systému sa urobí tlaková skúška sústavy pretlakom 0,25 Mpa po dobu 6 hodín. Plnenie systému musí prebiehať pomaly, aby mohli unikať vzduchové bubliny príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný ak pri obhliadke pri skúšaní neboli zistené netesnosti. Po tlakovej skúške nasleduje vykurovacia skúška v trvaní 72 hod nepretržite.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri stavebných prácach dodržiavať Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach.

Pri uvádzaní kotolne do prevádzky a pri prevádzke kotolne dodržiavať Vyhlášku ÚBP SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení  a o odbornej spôsobilosti, Vyhlášku SÚBP č. 25/84 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach a Vyhlášku ÚBP č. 75/96 Z.z., ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku SÚBP č. 25/84 Z.z.

Vypracoval: R. Kostelník

Dátum       : 08/2021