Stavba	:	KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

ul. 17. Novembra 6, Trenčianske Teplice

Prístavba jedálne

Investor	:	Kúpeľno-liečebný ústav MvSR ARCO

17. novembra 6, Trenčianske Teplice

Objekt	       :  Zdravotechnika

Technická správa.

Projekt rieši zdravotechnickú inštaláciu objektu. V rámci ZTI je riešená kanalizácia splašková, rozvod vody studenej a teplej. Podkladom pre spracovanie projektu zdravotechnickej inštalácie bolo architektonicko -stavebné riešenie stavby.

Kanalizácia:

Použité potrubie rúry a tvarovky z PP pre vnútornú odpadovú kanalizáciu vyrábané podľa STN 1451 a PND 71 – 61010.

a rúry, vyrábané podľa STN ISO 7671 v bielej alebo šedej farbe, priame, bez hrdlovej úpravy, so zrazením hrán o rozmeroch podľa tabuľky č.3.

b tvarovky, vyrábané podľa STN ISO 7671 v  bielej farbe, s hrdlovou úpravou (úpravu tvoria násuvné krúžky) a nasledovnými stavebnými rozmermi podľa STN EN 1451-1 a rozpisu tvaroviek v zmysle prospektových materiálov Plastika a.s.

c gumové tesniace krúžky – univerzálne tesnenie pre plastové kanalizačné potrubia od výrobcu BODE (SRN,alebo Vegum Dol. Vestenice,  spĺňajúce všetky požiadavky pre danú aplikáciu v zmysle noriem DIN 4060, ISO4633.

Technické riešenie:

V rámci prístavby jedálne dôjde k výmene jestvujúceho kuchynského drezu a výtokovej batérie k výmene. Dopojenie na odpad a prívod SÚV a TÚV bude na jestvujúce rozvody vody a kanalizácie pre pôvodný drez.

Skúšanie kanalizácie:

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva zo:

- Technickej prehliadky – Technická prehliadka sa vykonáva po jednotlivých       podlažiach smerom zhora nadol. Z technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti sa urobí záznam podľa STN 736760.

- Skúšky vodotesnosti zvodného potrubia – Skúška sa robí vodou bez mechanických nečistôt, pričom v skúšanej časti potrubia treba všetky otvory dočasne utesniť.

- Skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho potrubia – Skúška plynotesnosti sa robí zdravotne nezávadným nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim alebo farebným plynom. Skúška sa robí najnižšie položenej čistiacej rúry odpadového potrubia cez skúšobné veko čistiacej rúry, ktoré je vybavené plniacim kohútom a mikromanometrom. Plniacim kohútom sa napúšťa skúšobný plyn z tlakovej nádoby alebo kompresora na pretlak 0,4 kPa pri utesnenom vetracom potrubí.

## Tlaková skúška vodovod:

Po dokončení montáže sa musí rozvod vodovodného potrubia, ešte pred napojením na verejnú sieť alebo zdroj vody, vizuálne prehliadnuť a vykonať tlaková skúška. Prehliadkou sa kontroluje, či je vodovod postavený podľa projektovej dokumentácie v súlade s hygienickými predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby.

Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné potrubie prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou   a súčasne sa musí odkaliť na najnižšom mieste. Vodovodné rozvody sa skúšajú zdravotne nezávadnou vodou na 1,5 násobok prevádzkového tlaku ,najmenej však pretlakom 1,0 MPa.

Samotná tlaková skúška sa vykonáva podľa platných predpisov organizáciou ,ktorá stavbu realizuje.

O prehliadke a tlakovej skúške vodovodného rozvodu sa spracuje zápis v súlade s platnými predpismi.

Projekt ZTI je navrhnutý v zmysle STN  73 6760 - Vnútorná kanalizácia STN 73 6660 - Vnútorný vodovod STN 73 6655 - Výpočet vnútorných vodovodov a ďaľších súvisiacich platných STN a predpisov.

Vypracoval	: R. Kostelník

Dátum		: 08/2021