- Investor          :  Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva vnútra SR ARCO

- Ulica 17 novembra č.6, 914 51 Trenčianske Teplice

- Miesto stavby :  Ulica 17 novembra č.6, 914 51 Trenčianske Teplice

Stupeň            :   Dokumentácia pre realizáciu

Názov stavby    :  KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice –

Prístavba jedálne

## VZDUCHOTECHNIKA

- TECHNICKÁ SPRÁVA

Zodpovedný projektant: Ing. Viera Jusková Kováčová

autorizovaný stavebný inžinier 1216*I4

Dátum: 08.2021

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.0 ÚVOD .

Projekt je spracovaný podľa týchto platných zákonov a noriem:

-STN EN 378/1-4-Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia

-Zákon MžP SR č. 286/2009  Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch(§ 5 ods. 2 zákona)

-Vyhl. MžP SR č. 314/2009  Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o  fluorovaných skleníkových plynoch (§ 2 ods. 1)

- Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014 ako vykonávacia smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodizajn vetracích jednotiek

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;

vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.

v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z. (ďalej len vyhláška MV SR č. 94/2004)

- Zbierka zákonov č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov: vyhláškou 142/2004 Z.z. MV SR o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri používaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

-   Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

-   Zbierka zákonov č.453/2000 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-   Zbierka zákonov č.508/2009 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické  zariadenia

- Zbierka zákonov č.533/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

-  Zbierka zákonov č.549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

-   STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnických zariadením

-   STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov
-   STN 73 08 02/Z2-2015 Požiarna bezpečnosť stavieb.

a ďalšie súvisiace predpisy a normy.

K prevádzke VZT je potrebné :

«  el. energia 240 V, / TN-C

2.0 TECHNICKÝ POPIS .

Navrhovanou rekonštrukciou jedálne sa mení:

- rozšíri sa jedáleň o priestor 1.3, plošne naviac 60 m2,

- priestor jedálne 1.1 a jedálne pre zamestnancov  1.1a sa oddelí (pôvodne boli spojené)

- zmení sa dispozícia výdajne jedál 1.4

STARY STAV

Klimatizácia

V pôvodnom stave boli v jedálni namontované Splity         :3x  LG CT18 SPLIT

Vnútorné klimatizačné jednotky v prevedení kazetovom osadené v kazetovom podhľade.

Vonkajšie kondenzačné jednotky osadené na obvodovej stene, vedľa vstupu, v podchodnej výške.

Výdajňa jedál:

Vo výdajni jedál bolo riešené vetranie, prívod vzduchu aj odvod vzduchu, so vzduchovým množstvom Qv=800m3/h.

NOVY STAV

Novo navrhované riešenie pozostáva z:

Klimatizačné jednotky 3x Split LG CT18 sa znova využijú.

Demontáže:

Vnútorné kazetové jednotky sa demontujú z kazetového podhľadu. Vonkajšie kondenzačné jednotky sa demontujú z fasády. Medené potrubie sa komplet demontuje, halogénové chladivo sa odsaje.

Montáž:

Kazetové vnútorné jednotky sa namontujú do nových polôh, do podhľadov, viď. výkresová časť.

Vonkajšie kondenzačné jednotky sa presunú z fasáda na strechu.

Medené potrubie pôvodné sa prefúkne dusíkom, doplní sa potrebná dĺžka, vyvakuuje sa komlplet nové aj pôvodné a znovu namontuje. Nakoniec sa naplní  chladivom-novým aj pôvodným.

Odvody kondenzátu sa napoja na pôvodné trasy, kde je potrebné sa trasa predlží.

Výdajňa jedál:

Potrubná trasa idúca mimo novej dispozície sa presunie do novej polohy, niektoré výustky sa presunú do novej polohy, potrubia upraviť podľa nového stavu, viď. výkresová časť.

3.0 PROTIPOŽIARNÉ OPATRENIA:

Požiarna ochrana zo strany vzduchotechniky je riešená v zmysle:

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnických zariadením

- Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;

- vyhlášky MV SR č.225/2012 Zz ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.

- v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z. (ďalej len vyhláška MV SR č. 94/2004);

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Rekonštrukcia nie je rozsiahla, požiarne úseky sa nemenia, hlavné trasy potrubia ostávajú podľa pôvodného stavu, zmeny neprechádzajú rožnými požiarnymi úsekmi..

4.0 POŽIADÁVKY NA SERVIS

Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia je potrebné správne nainštalovať, a to odbornou firmou, ktorá má na dané zariadenia certifikáciu.

Je potrebné zabezpečiť správnu funkčnosť zariadenia.

Pri inštalácii vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia je nutné riadiť sa montážnymi a prevádzkovými predpismi priloženými k jednotlivým zariadeniam.

Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie je nutné pravidelne servisovať minimálne 1x za rok a neprevádzať neodborné zásahy.

# 5.0 TEPELNÉ IZOLÁCIE A NÁTERY

# Poškodené potrubie je potrebné natrieť.

# Potrubia vzduchotechnické budú tepelne zaizolované:

# - prestupy cez priečky, stropy, steny

# Medené potrubie bude komplet tepelne zaizolované.

6. 0   BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI .

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61-63,ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6-61-63.

7.0 ZÁVER. Projekt VZT bol spracovaný  v zmysle platných predpisov a noriem.

Prešov, august 2021                                Vypracoval: Ing. Viera Jusková  Kováčová