## TV
Príloha č. 1 Podklady pre profesie od VZT zariadení
Stavba: | KLÚ MV SR ARCO TRENČIANSKE TEPLICE
| Zariadenie | [12 empty] | Požiadavky na profesiu elektro |  |  | Požiadavky na ZTI
Pozičné číslo zariadenia | Popis zariadenia | Typ zariadenia, výrobca | Prietok vzduchu (m3/h) | Externý statický tlak (Pa) | Hmotnosť (kg) | Akustický výkon do sania (dB(A)) | Akustický výkon do výtlaku (dB(A)) | Akustický výkon do okolia (dB(A)) | Počet (ks) | Prúd (A) | Štartovací prúd (A) | Jednotkový elektrický príkon (W) | Celkový elektrický príkon (W) | Napájacie napätie | Poznámka | Ovládanie | Odvod kondenzátu - pripojovací rozmer
Zariadenie č.1 - Vetranie výdaju jedál
1.01 | VZT jednotka | DOMEKT CF700F | 700 | 150 | 100 |  |  | Akustický tlak vo vzd. 3m - 35dB(A) | 1 | - |  | 2251 | 2251 | 1~230V/50Hz | Elektrické napájanie. | Vlastný diaľkový ovládač | Odvod kondenzu
| Klapka so servopohonom | TUNE-R-M4 | - | - | - |  |  | - | 2 | - |  | 20 | 40 | 1~230V/50Hz | Elektrické napájanie. Klapka so servopohonom s vratnou pružinou(dodávka VZT)
Celkový elektrický príkon pre vzduchotechniku | [12 empty] | 2291
Požiadavky na profesiu elektro: Napojiť spotrebiče elektrickej energie na elektrickú sieť. Vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN.
Chrániť zariadenia na streche objektu bleskozvodom.
Požiadavky na profesiu ZTI: Pripraviť odbočky na kanalizácii so zápachovými uzávierkami na odvod kondezátu od VZT a odviesť kondenz do kanalizácie.